附件

一、设备清单：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卧式热水循环泵 | 台 | 5 |
| 2 | 卧式冷冻循环泵 | 台 | 4 |
| 3 | 卧式冷却循环泵 | 台 | 4 |
| 4 | 增压泵 | 台 | 2 |
| 5 | 风机盘管 | 台 | 465（门诊）672（住院 综合楼），合计1137 |
| 6 | 新风机组 | 台 | 17（门诊）25（住院综 合楼），合计42 |
| 7 | 全热空气处理机组 | 台 | 11 |
| 8 | 开利离心机机组 | 台 | 3 |
| 9 | 法罗力燃气锅炉 | 台 | 4 |
| 10 | 法罗力蒸汽锅炉 | 台 | 1 |
| 11 | 茬原冷却塔 | 台 | 3 |

二、运维人员要求：

| 序号 | 岗位名称 | 工作时间 | 岗位数 | 简要服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理员 | 7: 00-19: 00 | 1 | 持有特种设备安全管理员证(A) |
| 2 | 锅炉运维岗A | 7: 00-19: 00 | 1 | 持有特种设备锅炉作业证(G1或G2) |
| 3 | 锅炉运维岗B | 19:00-7:00 | 1 | 持有特种设备锅炉作业证(G1或G2) |
| 4 | 空调运维岗A | 7: 00-19: 00 | 2 | 持有特种作业操作证（制冷与空调作业） |
| 5 | 空调运维岗B | 19:00-7:00 | 1 | 持有特种作业操作证（制冷与空调作业） |
| 岗位总数 |  |  | 6 | 服务人员中至少需一人持有持有特种设备锅炉作业证(G3) |
| 注：请各投标人根据岗位数及工作时间确定投入本项目的服务人员数最，确保在服务期间在岗，服务人员必须满足各个岗位的服务要求，不得缺勤，不得兼职其他岗位 |  |  |  |  |

三、服务要求：

（一）风机盘管和新风机组的服务要求

- 每月定期保养：

1.1检查盘管及其卫生状况；

1.2检查异常噪音和振动，轴承如有异响或高温需更换；

1.3检查风扇皮带状况；

1.4检查电源是否正常，运行电流，及没有过载情况；

1.5检查入水及出水温度正常；

1.6检查入水及出水压力正常，水管没有入气现象；

1.7检查出风及回风温度，如果与设定值有明显偏差，调节调温器；

1.8润滑风扇和马达轴承；

1.9检查自动调温器和电动控制阀状况良好，运作正常；

1.10检查排水管没有堵塞，如有必要，清洗排水盘和排水管；

1.11检查水管接驳及所有阀渗漏迹象；

1.12检查所有金属软管和接地状况良好；

1.13同组任何-根皮带出现断裂或裂纹，全组皮带应更换；

1.14检查所有仪器表包括压力表，温度计运作正常；

1.15检查处理空调机的调节气闸状况(如通用)；

1.16检查变风量箱的送风调节闸；

1.17提交季度保养报告。

- 二次定期保养，日常维护方案

2.1进行马达和电缆的绝缘测试；

2.2清洁，检查和测试处理空调机的温度传感器；

2.3检查和清洁控制箱所有的电气连接、起动器、隔离开关；

2.4清洁或更换控制柜滤尘棉；

2.5清洁散热风扇；

2.6清洗排水盘和其相关联的排水管；

2.7清洁风扇叶片；

2.8检查和清洁电加热，测试流量开关切入及过热控制的切出、(如适用)；

2.9检查电缆及起动器接点状况良好，如有松动及时紧固；

2.10清洗盘管；

2.11提交年度保养报告。

（二）冷却塔服务清单表、 服务要求

1、维修内容：故障排查判断、故障部件维修、突发故障维修或更换设备恢复运行及现场观察。

2、定期巡检内容:

本体外观、支架、连接件、电机、减速机、风机组、皮带、上下水槽、散热片、填料、补水等。每个月至少1次。如条件允许清洗上下水槽和填料。

3、日常相关检查保养内容和标准：

3.1.突发故障维修后运行前检查

3.1.1风机电机

a绝缘测定电阻值在合格范围内；

b空转电机检查，应无异常震动、噪音；

c启动电机运行电流测定在额定电流范围之内，三项不平衡电流小于5%；

d电动机外部检查，各螺栓应无松动、配件齐全、接地良好。

3.1.2皮带检查

a检查皮带磨损状况:皮带应无明显磨损，无断裂痕迹；

b皮带运行平稳，无异响，无震边；

c皮带张力调整:按压两个皮带轮中间皮带，按压力10kg左右，皮带压下量在12-15mm。

3.1.3轴承箱检查

a轴承箱应固定牢固，法兰螺丝等无松动；

b轴承转动灵活，无异响；

c轴承箱外表无严重锈蚀。

3.1.4风机组检查

a叶轮盘叶片无破损和裂痕；

b紧固件无松动螺丝完好；

c叶片角度方向一致，整体平衡。

3.1.5布水系统确认

a开启手动补水、将水位补到一定位置；

b开启自动补水确定自动补水装置完好。

3.1.6以上事项确认完毕，配合其他系统开机运行。

3.2.冷却塔定期运行巡检(每月检查)

3.2.1风机电机

a绝缘测定电阻值在合格范围内；

b运行电流测定在额定电流范围之内，三项不平衡电流小于5%；

c启动电机运转检查，应无异常震动、噪音；

d电动机外部检查，各螺栓应无松动、配件齐全、接地良好。

3.2.2皮带检查

a检查皮带磨损状况:皮带应无明显磨损，无断裂痕迹；

b皮带运行平稳，无异响，无震动；

c皮带张力调整:按压两个皮带轮中间皮带，按压力10kg左右，皮带压下量在12-15mm。

3.2.3轴承箱检查

a轴承箱应固定牢固，法兰螺丝等无松动；

b轴承转动灵活，无异响，温度不超过75度；

c轴承箱外表无严重锈蚀；

d定期加注润滑油。

3.2.4风机组检查

a叶轮盘叶片无破损和裂痕；

b紧固件无松动螺丝完好；

c 叶片角度方向一致，整体平衡。

3.2.5各运动部件涂抹锂基脂

a皮带调整胀紧螺栓；

b皮带轮轴衬。

3.2.6本体外观检查

a玻璃钢外壳部分无破损，老化现象；

b百叶两端安装到位，无缺失，无明显溅水现象；

c门板应安全牢固，开启关闭方便。

3.2.7填料检查

a无缺损、变形、跑位；

b无严重结垢；

c无老化。

3.2.8布水系统确认

a上部散水槽、散水箱、无破损、无脏堵、无飞溅；

c下部水槽确认有无脏堵、无漏点；

d手自动补水确认启停水位正常。

3.2.9冷却塔物理清洗

物理清洗原则上每月至少进行一次清洗，如运行情况恶劣需根据实际情况清洗塔内卫生；

清洗主要包括:上部散水槽，下部水槽，填料泥垢的简单冲洗。

4.停机保养(年度保养)：

保养内容：更换电机及减速机轴承轴封、减速机注油、填料清洗或更换、散水槽清理、水槽清洗、排水、风车组平衡矫正、皮带轮平衡矫正、皮带张力调整、连接件紧固、垃圾清理、启动风机组运行调试等。

每一年至少1次。

5.以上维护需提供半年度保养报告。

（三）水泵维保服务清单、 服务要求

一）空调水泵日常维护

1、水泵本体维护

1.1检查紧固泵体上及安装基础的螺栓，检测噪音及振动力值。

1.2检查水泵轴承运转情况并润滑。

1.3对泵体进行排气、排污，确认水泵体内无空气。

1.4检查水泵密封情况，确保机械密封严密性。

1.5检查泵体/电机/基座的油漆涂装情况，及时修补破损油漆保证涂装正常。

1.6检查水泵进口/出口压力，根据设计/运行要求的工况，调整工作点。

1.7泵轴与电机轴进行同心度检查调校。

2、电机维护

2.1清除定子外壳/风扇罩等处的积尘、油垢；同时检查机壳、端盖应无裂纹、损伤。

2.2检查、紧固电机地脚螺栓。

2.3检查电机轴承运转情况并润滑。

2.4水泵电机三相对地绝缘。

2.5检查电机外壳接地情况。

2.6检查电机电源进线端子。

2.7检查三相电压/电流的值是否正常，三相是否平衡，并做好记录。

3、电控柜维护保养

3.1控制柜内部的各类元器件除尘、清洁。

3.2空气开关，接触器，继电器触点接触性能检测（热成像仪温度分析）。

3.3过载保护可靠性测试。

4、水泵变频控制柜维护

4.1控制柜内部的各类元器件除尘、清洁，接触器，继电器触点检测。

4.2变频器检查并紧固接插件、螺栓、端子、印刷电路板、导线、母排、电容、等元器件和组成部件。

4.3检查变频控制柜散热风机，清洁风扇页/滤网/风道。

4.4掌握变频控制柜内热量分布情况（热影成像仪)。

4.5检查变频控制器参数设置(对照实际工况优化设置）。

4.6变频控制柜，检查就地控制、远程控制模式下变频柜工作情况。

4.7检测各项运行数据，包括即时频率、电流、电压、感应器设定数据和真实返回数据。

5、需提供季度保养报告。

二）空调水泵年度保养内容

1、对电机的油质进行更换，轴承和机械密封更换，电机绕组进行清洁，表面的油脂、灰尘等污物清除并再次绝缘处理，烘箱干燥，电机转子同心度校正。

2、水泵效率分析

参考水泵的铭牌，当前的运行数据根据当前的选型软件，进行分析。

3、电控柜热成像仪检测（专用热像仪检测设备）。

4、提供年度保养报告。

（四）水处理项目服务要求

（1）消洗预膜和缓蚀阻垢

A、冷却水系统

目的： 节水、 阻垢、 防止设备腐蚀

药剂： 采用高效缓蚀阻垢剂， 该药剂采用全有机高分子络合物配方， 可以在水质浓缩3~4倍（水质硬度900- I 200ppm)条件下阻垢率可达到99％以上（可以节约20％的补水）。由甲方采购药剂，中标单位负责具体操作流程。

水质监测：在机组开机运行初期的一至二周内，每二天对冷却循环水进行取样分析化验一次：系统正常运行后，对水质进行分析化验一次。根据水质化验结果调整加药和排污方案。

排污管理： 根据监测结果确定排污时间。

B、 冷冻水系统

冷冻水系统最主要的问题是系统容易腐蚀，出现红水或煜水。其水处理的方法是根据其 系统水容记的大小一次性的加入缓蚀剂， 一个月后化验一次水质情况，根据化验结果监测系统腐蚀情况并调整方案。 由甲方采购缓蚀剂， 中标单位负责具体操作。

（2）杀菌灭藻

为了防止菌类、 藻类的耐药、 抗药性， 采用杀菌灭藻剂进行冲击定期式杀菌灭藻方案，

能够彻底地杀死菌类、 藻类， 能够彻底地抑制菌澡类的生长， 平均l0天杀一次。 由甲方采购药剂， 中标单位负责具体操作。

（3）换季时进行中央空调水处理， 提供二次化学清冼预膜服务。

（五）锅炉服务要求

- 锅炉系统操作人员，必须持有效的相应证件上岗。

- 锅炉值班操作人员在岗工作期间，必须认真履行岗位职责，严格遵守巡回检查、水质管理、设备保养、安全检测、清洁卫生、交接班等制度，确保供热系统的技术安全和运行状态良好。

- 锅炉房及其辅助设备间、燃气调压站及气表房等场所，严禁闲杂人员入内，严禁烟火，严禁吸烟。

- 按照有关规定，定期校验安全阀、压力表、各安全附件和受压元件，确保其发挥正常的技术功能，检验费用由院方承担。

- 每班对水位表进行一次冲洗，每周进行一次手动开启安全阀，每月做一次安全阀自喷实验，并详细做好技术状态记录，备查。

- 经常巡查各水、电、汽管线路，坚决杜绝“跑冒滴漏”、“白水表”、“满水”等现象发生。

- 坚持每日水质化验制度，定期进行排污，保证给水和炉水的质量。经常保持充足的软化水储备，并做好相应记录、台账。

- 值班人员严禁班前、班中饮酒，不得擅离岗位，不得在锅炉房内会客、打盹、睡觉或做与工作无关的事情。

- 非司炉人员一律不准进入锅炉间。

- 严禁在锅炉房内及其附近堆放易燃、易爆品，不允许在锅炉房内洗晒衣物。

- 锅炉房如需电、气焊维修时，必须报请管理部门批准。严禁在锅炉房内私自随意动用有火作业。

- 任何情况下，严禁在燃气管道上动用电气焊、带火作业及焚烧废弃物等。重车必须碾压燃气管道时，须报燃气管理部门批准备案，并做好防护。

（六）服务质量要求：

1、服务质量及要求：

1.1成交人服务必须满足采购方正常运营的需要。

1）为保证服务质量，投标单位须为专业维护服务单位，且更换的配件须为原装配件

1.2成交人必须按期进行例行的维护，在故障发生时必须在10分钟内到达现场。如发现维保不能及时到位、 投拆等，酌情扣维保金。

1.3成交人在维保行为与维保工程结束时要经过采购方确认。

1.4成交人对维保的工作做好记录，内容为：维保原囚，解决方法等形成档案。包括设备型号、工作年限、每次保养、检修的点检表及每次报修的维修记录等。

1.5所有压力表、安全阀由投标单位定期送至院方指定单位进行检测，检测费用由院方支出。